## ПРОТОКОЛ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) о выполнении норм годности тренажера

«программного комплекса компьютерного тренажера тепловой части

(котла-утилизатора, паровой турбины и генератора)

ПГУ-220 Тюменской ТЭЦ-1»

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии, удостоверяем, что по результатам опытной эксплуатации и приёмочных испытаний установлено следующее соответствие разработанного Исполнителем комплекса тренажёра условиям Договора, Техническому заданию на тренажер и «Нормам годности программных средств подготовки персонала энергетики» ( РД 153-34.0-12.305-99):

(в графе «Результат выполнения» отмечается выполнение соответствующих норм годности в виде:

- «+» проверка выполнения данного пункта показала достаточную степень удовлетворения рассматриваемой нормы годности;

- «+/-» проверка выполнения данного пункта показала, что удовлетворение рассматриваемой нормы годности осуществляется при наличии замечаний,

- «-» проверка выполнения данного пункта показала недостаточную степень удовлетворения рассматриваемой нормы годности;

- «О» к данному ПСП рассматриваемая норма не применяется.)

| № п/п | Наименование нормы | Результат выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ ГОДНОСТИ |
| Выполнение норм годности модели объекта управления |
| 1. | Полнота моделирования | + | Моделируются основные стационарные и пусковые, а также нештатные и аварийные технологические режимы работы всего оборудования тепловой части энергоблока, оговоренные инструкциями по эксплуатации. Реализована способность имитации потенциально возможных отказов в работу различного оборудования. |
| 1.1. | Полнота моделирования технологического оборудования и подсистем АСУ ТП. | + | Моделируются все типы средства контроля и управления АСУ ТП, которые доступны операторам c блочного щита управления. В составе тренажера работают реальные АРМы операторов и реальное ПО АСУ ТП блока. |
| 1.1.1. | Основное технологическое оборудование | + | В составе тренажера моделируются: котлоагрегат Е-500-13,8-560ГН (модель ТГЕ-435/ПГУ), паровая теплофикационная турбина типа Т-130/160-12,8 ЛМЗ, генератор ТЗФП-160-2УЗ, возбудители генератора, ЭСН 6 кВ блока. |
| 1.1.2. | Вспомогательное технологическое оборудование | + | Вспомогательное оборудование и механизмы котлоагрегата, в полном объеме реализации дистанционного управления с АСУ ТП «ЗЕБРА». Вспомогательное оборудование и механизмы турбоустановки, в полном объеме реализации дистанционного управления с АСУ ТП «ЗЕБРА». Моделируется основная ручная арматура энергоблока (более 70 единиц), которая управляется с АРМ Инструктора. |
| 1.1.3. | Отдельные технологические тракты и системы | + | По котлу: Газовоздушный тракт, включающий ДВ; Барабан котла, Паропровод острого пара с впрысками собственного конденсата и питательной воды, Газопроводы и горелочные устройства котла; Системы дренажей и продувок коллекторов экранов и паропроводов; По турбине: Конденсатор турбины; Тракт основного конденсата с конденсатными насосами; Системы регенерации низкого давления; Деаэрационная установка; Питательный электронасос с маслостанцией; Вакуумная система; Система циркуляционного водоснабжения; Система смазки турбины; Система регулирования турбины; Система подачи пара на уплотнения турбины; Система обогрева фланцев ЦВД, Система охлаждения генератора; Контур технического водоснабжения; Промконтур с ГВ ПНД; Системы дренажей и продувок коллекторов и паропроводов; Паропроводы собственных нужд (КСН); Блочная теплофикационная установка; По электрической части: Система рабочего возбуждения генератора; Система резервного возбуждения генератора; Система синхронизации генератора; Схемы питания механизмов 6 кВ собственных нужд блока. ГТУ реализована в виде «имитатора ГТУ», выдающего параметры на котел-утилизатор. |
| 1.1.4. | Подсистемы и элементы АСУ ТП | + | В тренажере реализованы: Подсистема технологического контроля, включающая в себя: 80 технологических мнемосхем на АРМ Пульт Инструктора, полностью повторяющих мнемосхемы АСУ ТП блока; на АРМ обучаемых установлено реальное ПО АСУ ТП блока: - АРМ МБ, - Сигнальный дисплей ТТО, - АРМ СМБ, - АРМ НСЭ, - Сигнальный дисплей ЭТО, - АРМ ДИ, - АРМ ПТК, - Архив; - имитаторы 17 стоек АСУ ТП блока; 1100 датчиков измерения параметров; 200 бинарных сигналов предупредительной и аварийной сигнализации. Подсистема управления, включающая в себя: 360 единиц ручной и электрифицированной запорной арматуры; 110 единиц регулирующей арматуры; 20 единиц импульсно-предохранительной арматуры; 50 механизмов собственных нужд блока; 15 электрических ключей и выключателей. Подсистема защит и блокировок (используется реальное ПО АСУ ТП блока), включающая в себя: защиты блока; защиты котла; защиты турбины; локальные защиты различного оборудования; АВР механизмов; блокировки работы различного оборудования. |
| 1.2. | Полнота воспроизведения режимов нормальной эксплуатации |  |
| 1.2.1. | Пуск блока из холодного состояния до 100% нагрузки | + | Пуск из холодного состояния на тренажере можно выполнять согласно соответствующим графикам-заданиям. Пусковые операции можно начинать либо с начального состояния с полностью отключенным и сдренированным оборудованием, либо из исходных состояний (заранее сохранённых «фотографий»), в которых уже выполнены некоторые необходимые подготовительные операции: заполнены водой и маслом трубопроводы, в коллекторах СН имеется пар необходимых параметров, запитаны секции 6 кВ и т.п. Пуск можно выполнять как при работающей автоматике управления, так и с частично либо полностью отключенными системами автоматизации (дистанционный режим управления энергоблоком). Пуск можно выполнять в режиме ПГУ или ПСУ. |
| 1.2.2. | Пуск блока из неостывшего состояния до 100% нагрузки | + | Пуск из неостывшего состояния на тренажере можно выполнять согласно соответствующим графикам-заданиям. Пуск начинается либо после достаточно длительной работы тренажера после «отключения блока», либо из имеющегося набора исходных состояний (заранее сохранённых «фотографий»). Пуск можно выполнять, как при работающей автоматике управления, так и с частично либо полностью отключенными системами автоматизации (дистанционный режим управления энергоблоком). Пуск можно выполнять в режиме ПГУ или ПСУ. |
| 1.2.3. | Пуск блока из горячего состояния до 100% нагрузки | + | Пуск из горячего состояния на тренажере можно выполнять согласно соответствующим графикам-заданиям . Пуск начинается либо после отключения блока, либо из имеющегося набора исходных состояний (заранее сохранённых «фотографий»). Пуск можно выполнять как при работающей автоматике управления, так и с частично либо полностью отключенными системами автоматизации (дистанционный режим управления энергоблоком). Пуск можно выполнять в режиме ПГУ или ПСУ. |
| 1.2.3. | Режимы переменных нагрузок котла/турбины | + | Реализованы любые технологически разрешенные режимы переменных нагрузок котла и турбины, в том числе с любым возможным составом вспомогательного оборудования, с переключениями вспомогательного оборудования (например, в теплофикационной установке), с полностью, или частично включенной, или полностью отключенной автоматикой (с помощью ввода или вывода накладок защит и блокировок, ввода или вывода АВР механизмов, перевода авторегуляторов в дистанционный режим или в режим автоматического регулирования параметров). |
| 1.2.4. | Останов от 100% нагрузки до горячего состояния | + | Возможны варианты остановов блока: аварийные до любого конечного состояния (с сохранением вакуума в турбине, или со срывом его); плановые: останов блока без расхолаживания оборудования блока с сохранением давления в барабане котла. |
| 1.2.5. | Останов блока от 100% нагрузки до холодного состояния | + | Возможны варианты остановов с любым графиком и режимом расхолаживания согласно соответствующим графикам-заданиям. Останов блока с расхолаживанием турбины под нагрузкой; Останов блока с расхолаживанием котла и турбины; Останов котла без расхолаживания оборудования блока; Останов с расхолаживанием котла. |
| 1.3. | Полнота воспроизведения режимов в условиях аварий и отказов в работе оборудования |  |
| 1.3.1. | Аварии и отказы в работе основного технологического оборудования | + | Вводятся с помощью комплексных возмущений, либо возникающие из-за отключения или введенных отказов в работу основного технологического оборудования энергоблока. |
| 1.3.2. | Аварии и отказы в работе вспомогательного оборудования | + | Вводятся с помощью комплексных возмущений, либо возникающие из-за введенных отказов в работу отдельных управляющих органов и механизмов вспомогательного оборудования энергоблока. |
| 1.3.3. | Неисправности и отказы в работе отдельных технологических управляющих органов | + | Для обучения идентификации оперативным персоналом наиболее характерных неисправностей в работе отдельных органов управления и контроля энергоблока, тренажер имеет удобную возможность их ввода/вывода в любое время, либо «автоматически» - в соответствии с заранее подготовленным сценарием тренировки. Ввод отказов предусмотрен на пульте инструктора прямо с технологических мнемосхем с помощью специальных диалоговых окон. |
| 1.3.4. | Аварии и отказы в подсистемах и элементах АСУ ТП | + | Ввод отказов, связанных с отказами датчиков, предусмотрен на пульте инструктора прямо с технологических мнемосхем с помощью специальных диалоговых окон. Тренажер имеет удобную возможность их ввода/вывода в любое время, либо «автоматически» - в соответствии с заранее подготовленным сценарием тренировки. Имеется возможность имитировать отказ стоек АСУ ТП – методом выключения соответствующих имитаторов стоек АСУ ТП блока. |
| 1.3.5. | Возможность комбинирования различных аварий и отказов | + | Возможно комбинирование технологических нарушений и отказов в работу всего оборудования в любых (кроме одновременного ввода взаимоисключающих друг друга отказов) сочетаниях и неограниченном количестве, в любое время, либо «автоматически» - в соответствии с заранее подготовленным сценарием тренировки. |
| 1.4. | Полнота моделирования контролируемых параметров | + | Моделируется и выводится операторам на мнемосхемы абсолютное большинство контролируемых параметров на АСУ ТП энергоблока-прототипа (включая положение органов управления). |
| 1.5. | Полнота моделирования органов управления | + | Моделируется абсолютное большинство управляемых с БЩУ и по месту, в том числе вручную (например, задвижки на напоре насосов), органов управления – всего около 500 органов управления. |
| 2. | Точность моделирования |  |
| 2.1. | Точность моделирования объекта управления и подсистем АСУ ТП в режимах нормальной эксплуатации | + | Точность моделирования во всех проверенных статических режимах оценивалась сравнением с требованиями режимных карт и реальным состоянием оборудования энергоблока-прототипа. Точность моделирования во всех проверенных динамических режимах оценивалась сравнением с имеющимися графиками-заданиями и графиками реальных пусков блока из различных состояний и экспертно опытными операторами и технологами Тюменской ТЭЦ-1 в период опытной эксплуатации тренажера. По их оценке моделируемые процессы на тренажере удовлетворительно соответствуют аналогичным процессам на реальном оборудовании и укладываются в рамки разброса, который реально имеет место быть на блоке-прототипе при его эксплуатации. Во всех трактах модели учитываются реальные теплофизические свойства сред, расчет ведется с расчетом энтальпии, энтропии и плотности среды. |
| 2.2. | Точность моделирования объекта управления и подсистем АСУ ТП при наличии аварий и отказов | + | По экспертной оценке технологов процессы имитации аварий и отказов моделируемого оборудования и подсистем АСУ ТП адекватны процессам на реальном блоке. |
| 3. | Сохранение реального масштаба времени моделирования | + | Обеспечивается во всех режимах моделирования при наличии на РМ инструктора Pentium 4 (Celeron) с частотой не менее 2 ГГц и на РМ операторов Celeron с частотой не менее 2 ГГц. При этом имеется вычислительный резерв до 5-кратного ускорения по времени имитации и моделированию медленных процессов (прогрев или остывание больших масс металла). |
| 4. | Фиксация выхода за пределы области моделирования | + | Пределы области моделирования среды в параводяных гидравлических трактах выше пределов прочности металла трубопроводов моделируемого оборудования (Рmax 600 атм, Тmax 800 град.), поэтому выход за область моделирования невозможен. При приближении параметров моделируемых процессов к пределам области моделирования, расчет модели не прекращается, т.к. модель продолжает работать на «границе» максимальных значений области моделирования. При этом автоматически вводится комплексное возмущение (например, разрыв соответствующей поверхности нагрева или трубопровода питательной воды), что приводит к «автоматическому возврату» параметров среды в пределы области моделирования. |
| Заключение о выполнении норм годности моделирования объекта управления Во всех имитируемых на тренажёре режимах работы оборудования наблюдается качественно верная физическая картина протекающих процессов. Моделируются все необходимые для подготовки на заявленных рабочих местах обучаемых режимы работы, контролируемые параметры и органы управления. Имеется в наличии достаточный набор воспроизводимых аварий и отказов в работе технологического оборудования и устройств автоматики. Отклонение в поведении моделируемых параметров от поведения реальных параметров в допустимых пределах. Обеспечиваться сохранение реального масштаба времени при воспроизведении моделируемых процессов с удовлетворительной точностью. |
| Выполнение норм годности рабочих мест обучаемых |
| 1. | Достаточность используемых видеограмм для отображения состояния объекта управления и подсистем АСУ ТП, включая: |  |
| 1.1. | Мнемосхемы со значениями контролируемых параметров и состоянием органов управления | + | Для операторов блока (МБ, СМБ, НСЭ, ДИ) реализован весь перечень технологических мнемосхем, имеющихся на реальном АСУ ТП, c сохранением полной идентичности по количеству и качеству объектов графического отображения, а также навигации переходов между видеограмми и интерфейсов вызова контуров органов контроля и управления, т.к. в составе тренажера используется реальное ПО соответствующих АРМ АСУ ТП блока. |
| 1.2. | Графики изменения во времени важнейших параметров и состояний органов управления | + | Обеспечивается возможность вывода на графики и дальнейшего сохранения любых из числа моделируемых параметров и состояний органов управления в сочетаниях и в масштабах, оперативно задаваемых по идентичным алгоритмам реального АСУ ТП на АРМ Архив, на АРМ операторов. Имеется возможность сохранения и автоматизированного анализа графиков (с использованием заранее сформированных критериев оценки) на АРМ Инструктора. |
| 1.3. | Компьютерные изображения пультов и панелей реальных рабочих мест (РМ) обучаемых | 0 | Используемые на тренажере АРМы и являются реальными рабочими местами обучаемых, т.к. на блоке-прототипе внедрена АСУ ТП. |
| Заключение о выполнении норм годности рабочего места обучаемого На рабочих местах обучаемых реализованы все возможности по получению информации о состоянии технологического оборудования и управления им, имеющиеся на АРМ операторов БЩУ энергоблока-прототипа. В качестве рабочих мест обучаемых используются реальные рабочие места операторов энергоблока (на АРМ обучаемых установлено реальное ПО АСУ ТП блока разработки ЗАО «ПИК ЗЕБРА»). На АРМ Сигнализационный дисплей ТТО и Сигнализационный дисплей ЭТО, АРМ Архив – также установлено реальное ПО АСУ ТП блока-прототипа. |
| Выполнение норм годности рабочего места инструктора |
| 1. | Подготовка и проведение тренировки |  |
| 1.1. | Наличие и достаточность набора различных исходных состояний объекта управления | + | Имеются исходные состояния: Чтобы начать: Пуск из холодного состояния; Пуск из неостывшего состояния; Пуск энергоблока из горячего состояния. Чтобы выполнить отдельные операции: Заполнение маслосистемы; Заполнение тракта основного конденсата; Заполнение котла водой; Набор вакуума; Вентиляция топки; Продувка газопроводов газом, контрольная опресовка газопровода; Розжиг горелок; Прогрев перепускных труб, РК и СК турбины; Толчок турбоагрегата; Прогрев ТГ (n=1000 об/мин.); Синхронизация генератора и включение в сеть; Подключение ПСНГ. Состояния блока на нагрузке: после синхронизации; 30%, 50%, 70 %, 100% номинальной. В любой момент инструктор имеет возможность сохранить текущее состояние моделируемого оборудования и подсистем АСУ ТП, как исходное для дальнейшего использования в процессе обучения и тренажа. |
| 1.2 | Возможность предварительного (до начала тренировки) программирования ввода отдельных аварий и отказов в работе технологического оборудования, средств АСУ ТП и их комбинаций | + | У инструктора имеются широкие возможности предварительного (до начала тренировки) создания порядка (сценария) задания автоматического ввода/вывода по времени или по достижению оборудованием некоторого определенного состояния любых возмущений в нормальную работу всего оборудования и в любой комбинации. |
| 1.3. | Возможность изменения масштаба времени моделирования | + | Тренажер может работать в режиме реального масштаба времени (основной режим) и режиме ускоренного времени (до 5 раз). Максимально допустимая кратность ускорения моделирования по отношению к режиму реального времени без видимой потери скорости отклика тренажера на управляющие воздействия определяется производительностью процессора ПЭВМ инструктора. Переход с одного режима на другой и обратно может осуществляться оперативно. Ускорение времени моделирования в ходе тренировки не рекомендуется, т.к. в составе тренажера используется ПО реального АСУ ТП блока, которое может неадекватно реагировать при ускоренном режиме работы модели, ускорение модели может использовать инструктор при подготовке набора «фотографий исходных состояний». |
| 1.4. | Возможность останова процесса моделирования, сохранения промежуточных состояний и возврата к исходному состоянию | + | Выполняется в полном объеме. |
| 1.5. | Иные возможности, предоставляемые инструктору | + | Доступна информация с момента начала тренировки о вводе\выводе инструктором отказов\неисправностей оборудования; Инструктор может проконтролировать текущие состояния критериев автоматической оценки и значения счётчиков штрафных баллов по ним. |
| 2. | Анализ результатов тренировки |  |
| 2.1. | Фиксация исходного состояния, момента начала действия и типа применявшихся аварийных вводных | + | Выполняется в полном объеме |
| 2.2. | Фиксация времени, затраченного на выполнение тренировочного задания (отдельных его этапов) | + | Выполняется в полном объеме |
| 2.3. | Фиксация действий обучаемых | + | Выполняется в полном объеме на АРМ Архив |
| 2.4. | Фиксация срабатывания технологических защит и блокировок | + | Выполняется в полном объеме на АРМ Архив |
| 2.5. | Фиксация графиков изменения во времени важнейших контролируемых параметров и состояний органов управления | + | Обеспечивается возможность сохранения графиков изменения любого количества контролируемых параметров на ПИ и АРМ Архив. |
| Заключение о выполнении норм годности рабочего места инструктора Инструктору в достаточной степени обеспечены возможности по подготовке и проведению тренировок, анализа её результатов. |
| Заключение о выполнении функциональных норм годности Функциональные нормы годности тренажёра выполняются в степени достаточной для использования его для формирования и поддержания у оперативного персонала профессиональных навыков и умений принятия и выполнения решений по управлению технологическим оборудованием в условиях реального времени управления, определяемого технологическим процессом. Также может использоваться для проверки знаний, проведения конкурсов профмастерства и соревнований. |
| ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ ГОДНОСТИ |
| Общие нормы |
| 1. | Работа без сбоев, зависаний и преждевременных зависаний по ошибке | + | Подтверждается результатами Приемных испытаний и опытной эксплуатации. |
| 2. | Выполнение требований совместимости ПСП (нормальная работа на всех ПК заявленного типа) | + | Проверено при работе тренажера на ПК с процессорами Pentium 4 и Celeron, комплектация которых отвечает требованиям ОС Windows 2000. |
| 3. | Отсутствие недокументированных и несанкционированных пользователем действий | + | При работе тренажера недокументированные и несанкционированные пользователем действия не наблюдались. |
| 4. | Выполнение требований по запуску ПСП: |  |
| 4.1. | Использование стандартных средств | + | Используются стандартные средства ОС Windows 2000 и DOS 6.22. |
| 4.2. | Минимальность предварительной настройки | + | Предварительная настройка заключается в назначении IP адресов рабочим станциям ЛВС тренажёра, установке сетевого протокола NetBEUI, установке ПО АСУ ТП блока на АРМ обучаемых и на ДОС-ПЭВМ. Осуществляется стандартными средствами ОС Windows 2000 и DOS 6.22. |
| 5. | Освобождение ресурсов после завершения работы ПСП | + | Освобождаются все ресурсы после завершения работы АРМ Пульт Инструктора. После завершения работы АРМов обучаемых, использующих реальное ПО АСУ ТП блока, рекомендуется перезагрузка компьютера. |
| 6. | Возможность работы в ЛВС | + | Тренажер реализован в сетевом варианте с одновременной работой на любом количестве от 1-го до 11-ти реальных рабочих мест обучаемых (СМБ, МБ, НСЭ, ДИ), каждое из которых может иметь более 1 рабочей станции. Гарантировано функционирует ЛВС из 12-ти рабочих станций, 17-ти имитаторов стоек АСУ ТП и 3-х имитаторов шлюзов АСУ ТП блока. |
| Требования к ПСП, работающим под Windows или UNIX |
| 1. | Соблюдение правил оформления рабочего поля программы и принципов построения пользовательского интерфейса | + | Выполняется в полной мере |
| .2. | Наличие единой программной группы запуска для ПСП, состоящего из нескольких запускаемых модулей | + | Выполняется полностью |
| Заключение о выполнении программно-технических норм годности Программно-технические нормы годности тренажером выполняются в полном объеме. |
| НОРМЫ ГОДНОСТИ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| 1. | Наличие и полнота руководства инструктора | + | «Руководство инструктора» |
| 2. | Наличие и полнота руководства обучаемого | + | «Руководство пользователя» |
| 3. | Наличие и полнота руководства по эксплуатации | + | «Руководство программиста» |
| 4. | Наличие и полнота руководства по работе с прикладным ПО |  |
| 4.1. | Описание прикладного ПО модели объекта управления | + | «Руководство программиста» - «Приложение 2: Описание математических моделей тренажера» на CD-R, «Приложение 3: Исходные тексты моделей тренажера» на CD-R |
| 4.2. | Описание прикладного ПО и интерфейсов инструктора и обучаемого | + | Соответствующие разделы в «Руководстве инструктора», «Руководстве пользователя». |
| 5. | Наличие и полнота руководства по работе с инструментальным ПО | + | Соответствующие разделы в «Руководстве инструктора», «Руководстве программиста». |
| 6. | Наличие и полнота руководства по проведению тестирования и проверке работоспособности тренажера | + | «Руководство программиста» - «Приложение 1:Руководство по тестированию и проверке работоспособности» |
| Заключение о выполнении норм годности сопроводительной документации Сопроводительная документация содержит полную информацию о возможностях и режимах использования тренажёра, сопровождается достаточным для раскрытия сути представленного материала количеством иллюстраций. Вся документация предоставлена в печатном (в 3-х экземплярах) и электронном виде (в 3-х экземплярах на CD-R). |
| Общее заключение о выполнении норм годности Установлено удовлетворительное выполнение функциональных и программно-технических норм годности тренажёра, как программного средства подготовки персонала электроэнергетики и норм годности сопроводительной документации согласно РД 153-34.0-12.305-99. Программный комплекс тренажёра энергоблока ПГУ-220 МВт Тюменской ТЭЦ-1, разработанный ЗАО «ПИК ЗЕБРА» (г. Москва), может использоваться как средство подготовки (индивидуальное и коллективное) оперативного персонала КТЦ (машинист энергоблока (котёл, турбина), старший машинист энергоблока), электротехнического цеха (старший дежурный электромонтёр блока, начальник смены электроцеха), цеха ТАИ (дежурный инженер) на всех этапах подготовки: подготовка на новую должность, спецподготовка (поддержание квалификации), противоаварийные тренировки, квалификационные проверки знаний, соревнования и конкурсы профмастерства. |

Председатель приемочной  комиссии

Генеральный директор ОАО «СЦПП» 					Тараскина Л.Г.

Члены приемочной комиссии:

Главный инженер  ТТЭЦ-1							Брызгалов В.А.,

Нач. отд. надежности персонала ОАО «ТГК-10»				И.А. Казанцев,

Начальник КТЦ  ТТЭЦ-1							П.Н. Семитко,

Начальник электроцеха   ТТЭЦ-1						А.А. Афоненко,

Начальник ЦТАИ  ТТЭЦ-1 							В.И. Люлюкин,

Зам.начальника КТЦ ТТЭЦ-1						С.Ю. Ожеганов,

Нач. отдела ОР и ВТС АНО «УЦ Профессионал»				С.А. Тенявский,

Нач. УП при ТТЭЦ-1,2 АНО «УЦ Профессионал»			П.И. Пахаруков,

Вед. инженер ЗАО "ПИК ЗЕБРА"						А.С. Саленко,

Ст. инженер ЗАО "ПИК ЗЕБРА"						А.Г. Любчиков,

Нач. отдела моделирования ЗАО "ПИК ЗЕБРА"				И.И. Хомик